Załącznik nr 1b OPZ do SWZ

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

opis sporządzony wyczerpująco (zgodnie z wytycznym wynikającymi z art. 99-103 ustawy Prawo zamówień publicznych), opisany w sposób jednoznaczny za pomocą dostatecznie dokładnych i zrozumiałych określeń, uwzględniający wszystkie wymagania i okoliczności, mogące mieć wpływ na sporządzenie oferty przy zachowaniu zasad nienaruszających uczciwej konkurencji, zawierający opis koniecznych warunków udziału w postępowaniu, kryteriów oceny ofert, a także opis niezbędnych zapisów do wzoru umowy w zakresie przedmiotu umowy, sposobu, miejsca i terminów jego realizacji, obowiązków Wykonawcy i Zamawiającego, rozliczeń finansowych, okresu odpowiedzialności Wykonawcy z tytułu udzielonej gwarancji i/lub rękojmi, odpowiedzialności Wykonawcy z tytułu niewykonania lub niewłaściwego wykonania zamówienia oraz wszystkie istotne merytorycznie warunki umowy.)

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Nazwa zadania: Mobilny agregat prądotwórczy (agregat o mocy minimum  125 kW do maximum 135 KW).

Lokalizacja: Starostwo Powiatowe w Kielcach, Miejsce dostarczenia: Dom Pomocy Społecznej w Zgórsku, ul. Szewska 28, 26-052 Nowiny.

Przedmiotem zamówienia jest:

- Dostawa agregatu prądotwórczego o następujących parametrach:

- Agregat o mocy: minimum 125 kW do maximum 135 KW;

- Częstotliwość: 50 Hz;

- Napięcie trójfazowe 400 V; jednofazowe 230V;

- Agregat wyposażony w układ SZR (samoczynne załączanie rezerwy);

- Agregat wyposażony w system kontroli AVR (pełna stabilizacja napięcia);

- Agregat wyposażony w akumulatory rozruchowe oraz ładowarkę akumulatorów;

- Paliwo: olej napędowy;

- Pojemność zbiornika paliwa: min. 200l lub pozwalający na pracę minimum 10 godzin przy maksymalnym obciążeniu;

- Agregat w obudowie wyciszonej;

- Agregat wyposażony w panel automatyki zabezpieczony przed dostępem osób trzecich;

- Agregat przystosowany do pracy ciągłej: min. 24 godziny;

- Agregat w obudowie odpornej na czynniki atmosferyczne;

- Głośność  nie przekraczająca 85 dB;

- Klasa agregatu minimum G2

- Standardowe wyposażenie agregatu:

- wyłącznik sterownika;

- wyłącznik agregatu;

- sygnalizator dźwiękowy awarii;

- przycisk awaryjnego zatrzymania;

- termostat wysokiej temperatury silnika;

- czujnik ciśnienia oleju i poziomu oleju;

- pomiar poziomu paliwa;

- filtr paliwa z separatorem;

- grzałka.

- tryby pracy: automatyczne i ręczne sterowanie;

- możliwość montażu centralnego monitorowania Ethernet i GPRS;

- konfigurowalny przez USB, Ethernet .

- PRZYCZEPA

- agregat mobilny na przyczepie dwuosiowej z homologacją wraz ze stelażem dostosowanym do wymiarów agregatu;

- przyczepa z podporami umożliwiającymi odciążenie osi pojazdu podczas wyprzęgnięcia 
z pojazdu;

- podpory na czas jazdy nie mogą utrudniać jazdy (składane i chowane);

- przyczepa powinna być wyposażona w hamulec najazdowy zgodny z obowiązującymi przepisami ruchu drogowego umożliwiający prawidłowe hamowanie przyczepy 
z samochodem;

- rama wykonana ze stali konstrukcyjnej o podwyższonej wytrzymałości;

- całość cynkowana ogniowo;

- wyposażenie: koło zapasowe, koło podporowe, kliny;

- dokumenty niezbędne do rejestracji;

- wymiary, masa, wyposażenie – całość z dopuszczeniem do regulacji prawnych w Polsce

- przyczepa musi posiadać świadectwo homologacji EU.

- przyczepa do przewozu agregatu musi spełniać wymagania polskich przepisów o ruchu drogowym zgodnie z ustawą z dnia 20 czerwca 1997 r. „Prawo o ruchu drogowym” (Dz. U. z 2024 r. poz. 1251), wraz z przepisami wykonawczymi do ustawy oraz wymagania zawarte w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia (Dz. U. z 2024 r. poz. 502).

Oferowany sprzęt ma być fabrycznie nowy, nieużywany oraz nieeksponowany na wystawach lub imprezach targowych, sprawny technicznie, bezpieczny, kompletny i gotowy do pracy, wyprodukowany nie wcześniej niż w 2025 r., a także musi spełniać wymagania techniczno-funkcjonalne wyszczególnione powyżej.

III. OZNAKOWANIE AGREGATU PRĄDOTWÓRCZEGO:

Zewnętrzna powierzchnia oznaczona napisami:

LOGOTYP OCHRONA LUDNOŚCI – po każdej stronie po jednym napisie.

ZNAKIEM MIĘDZYNARODOWYM OBRONY CYWILNEJ - po każdej stronie po jednym znaku.

Międzynarodowym znakiem graficznym obrony cywilnej jest niebieski trójkąt równoboczny na pomarańczowym tle, który jest symbolem ochrony personelu i obiektów obrony cywilnej w czasie wojny. Znak ten, określony w Protokołach dodatkowych do Konwencji Genewskich

IV. GWARANCJA:

Okres gwarancji min 24 miesiące obejmująca zarówno sam AGREGAT, jak i jego osprzęt.

Okres gwarancji min 24 miesiące obejmująca zarówno samą PRZYCZEPE, jak i jej osprzęt.

Wykonawca w dniu odbioru zobowiązany jest do dostarczenia Zamawiającemu wszelkich niezbędnych informacji dotyczących bezpiecznej eksploatacji przedmiotu zamówienia a także przekaże całą dokumentację w formie instrukcji dotyczącą przedmiotu umowy.

V. WARUNKI SERWISU:

Wykonawca zapewni bezpłatny serwis gwarancyjny na czas trwania gwarancji:

- czas przystąpienia do naprawy (podjęcie działań naprawczych) po zgłoszeniu usterki: maksymalnie 3 dni robocze;

- naprawa nastąpi w miejscu użytkowania sprzętu;

- w przypadku konieczności wykonania naprawy poza miejscem użytkowania sprzętu, Wykonawca zapewni na własny koszt odbiór sprzętu do naprawy i jego dostawę po dokonaniu naprawy oraz jego ponowne uruchomienie.

VI. Montaż i uruchomienie agregatu prądotwórczego:

- Wykonawca powiadomi Zamawiającego o terminie odbioru przedmiotu umowy z minimum 3 dniowym wyprzedzeniem przy czym kontakt z Zamawiającym może odbywać się wyłącznie od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych w godzinach od 7.00 do 15.00.

- Wykonanie próby rozruchowej agregatu oraz pomiarów odbiorczych instalacji elektrycznej potwierdzonych protokołami. Wykonawca zapewni paliwo w agregacie na wykonanie co najmniej 2 godzinnych testów.

- Przeprowadzenie szkolenia 2 osób wyznaczonych do obsługi agregatu prądotwórczego potwierdzonych zaświadczeniami z odbycia szkolenia wraz z jego zakresem.

- Wykonywanie okresowych przeglądów gwarancyjnych agregatu prądotwórczego 
w terminach i zgodnie z zakresem przewidzianym dokumentacją techniczno – ruchową oraz instrukcją eksploatacji producenta. Informację o zamiarze wykonania przeglądu należy przekazać do Zamawiającego na co najmniej 3 dni robocze przed jego planowanym terminem. Każdy przegląd należy potwierdzić protokołem przeglądu gwarancyjnego 
z wyszczególnionym wykazem wykonanych prac. Protokół przeglądu gwarancyjnego należy dostarczyć do Zamawiającego w terminie do 7 dni roboczych licząc od dnia wykonania przeglądu. Za dojazd serwisu, oraz robociznę w czasie gwarancji, Wykonawca nie będzie pobierał opłat.

- Wykonawca w dniu odbioru zobowiązany jest do dostarczenia Zamawiającemu wszelkich niezbędnych informacji dotyczących bezpiecznej eksploatacji agregatu i przyczepy a także przekaże całą dokumentację dotyczącą przedmiotu umowy.

6.Wykonawca w dniu odbioru zobowiązany jest do dostarczenia Zamawiającemu wszelkich niezbędnych informacji dotyczących bezpiecznej eksploatacji przedmiotu zamówienia, a także przekaże całą dokumentację przedmiotu umowy:

- dokumenty niezbędne do rejestracji przyczepy dopuszczające do ruchu,

- kartę gwarancyjną (dla każdego produktu jego indywidualną kartę gwarancyjną, wypełnioną czytelnie i bez poprawek z wypisanym w niej numerem seryjnym lub innym unikalnym numerem Produktu),

- instrukcję obsługi/montażu wystawione przez ich producentów,

- odpowiednią dla każdego produktu dokumentację techniczną, która powinna zawierać wszystkie informacje wykazujące zgodność wyrobu z wymaganiami Zamawiającego, a także poszczególne elementy składowe

VII. TERMIN REALIZACJI:

30 dni od daty zawarcia umowy.