# Załącznik nr 9 do SWZ

UWAGA!!!

# Niniejszy dokument należy złożyć wraz z ofertą

# SR-II.272.1.18.2025

……………………………………..

(Nazwa i adres Wykonawcy)

OŚWIADCZENIE O JAKOŚCI PALIWA

dotyczy postępowania pn.: Zakup wraz z dostawą oleju opałowego lekkiego do jednostek organizacyjnych Powiatu Kieleckiego w zakresie Zadania …………...*

Oświadczam, że oferowany przeze mnie olej opałowy lekki o nazwie handlowej ……………………..

producent lub importer oleju  opałowego ................................................................**

będzie posiadał cechy techniczne i jakościowe zgodne z Polską Normą PN-C – 96024:2020-12 Przetwory naftowe – Oleje opałowe oraz Rozporządzeniem Ministra Energii z dnia 1 grudnia 2016 r. w sprawie wymagań jakościowych dotyczących zawartości siarki dla olejów oraz rodzajów instalacji i warunków, w których będą stosowane ciężkie oleje opałowe (Dz.                  U. z 2016 r. poz. 2008) oraz aktualne atesty (świadectwo jakości lub inny dokument równoważny świadectwu jakości).

| parametry | jedn. miary | wymagane parametry | niewłaściwe skreślić |
| --- | --- | --- | --- |
| Gęstość w temperaturze 15° C, nie wyższa niż: | kg/m3 | 860 | TAK/NIE |
| Temperatura zapłonu, nie niższa niż: | 0C | 56 | TAK/NIE |
| Lepkość kinematyczna w temp. 20° C nie większa niż: | mm2/s | 6,00 | TAK/NIE |
| Skład frakcyjny, do temp. 350° C destyluje nie mniej niż: | % (V/V) | 85 | TAK/NIE |
| Zawartość siarki nie więcej niż: | % (m/m) | 0,10 | TAK/NIE |
| Pozostałość po koksowaniu (z 10% pozostałości destylacyjnej) nie większa niż: | % (m/m) | 0,3 | TAK/NIE |
| Pozostałość po spopieleniu nie większa niż: | % (m/m) | 0,01 | TAK/NIE |
| Zawartość wody nie większa niż: | mg/kg | 200 | TAK/NIE |
| Zawartość stałych ciał obcych nie większa niż: | mg/kg | 24 | TAK/NIE |
| Wartość opałowa nie niższa niż: | MJ/kg | 42,6 | TAK/NIE |
| Temperatura płynięcia nie wyższa niż: | 0C | -20 | TAK/NIE |
| Barwa | ----- | czerwona | TAK/NIE |

*należy wpisać numer Zadania

**należy przenieść nazwę producenta/importera do Formularza oferty

UWAGA! Niniejszy dokument winien być sporządzony w postaci elektronicznej, opatrzony kwalifikowanym podpisem elektronicznym osoby reprezentującej Wykonawcę